## McView Exchange Table_ HRSRungi
Id | Name | Description | ServerName | McView Data Historisation (YES/NO) | Google Spread Sheet API KEY | Google Spread Sheet Tab # | Zone | Type | PID TAG
1 | ALM_MOT | Mot contenant les alarmes | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 1 | NA | Alarme | NA
2 | DEF_S1_KO | Alarme alimentation cadre source 1 | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | Common | Alarme | PT 1.1
3 | Code_Acces | Code accès pour lancer un remplissage d\'un véhicule | MODBUS | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
4 | DEF_AU | Défaut arret urgence | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | Common | Defaut | HSS
5 | DEF_C1 | Défaut moteur du compresseur H2 C1 | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | Compression | Defaut | C 2.1
6 | DEF_C10 | Défaut moteur du compresseur d\'air comprimé C10 | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | Common | Defaut | C 10
7 | DEF_C2 | Défaut moteur C2 | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | Compression | Defaut
8 | DEF_CHUTEP | Défaut chute de pression intempestive | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | Distribution | Defaut | NA
9 | DEF_DELTAP | Défaut contrôle delta P (étanchéité du flexible au démarrage d\'un remplissage <= 2barg) | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | Distribution | Defaut | NA
10 | DEF_MOT | DEFAUTS GENERAL | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 2 | NA | Defaut | NA
11 | DEF_PT21B | DEFAUT PRESSION BASSE AMONT COMPRESSEUR | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | Compression | Defaut | PT 2.1
12 | DEF_PT21H | Défaut pression haute en amont du compresseur H2 (>=200barg) | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | Compression | Defaut | PT 2.1
13 | DEF_PT22H | Défaut pression haute en aval du compresseur H2 (>=430 barg) | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | Compression | Defaut | PT 2.2
14 | DEF_S_KO | Défaut alimentation cadre source 1(<=20 barg) | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | Common | Defaut | NA
15 | GC01 | Concentration de l\'H2 en pourcentage la LIE | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 3 | Common | Measure | DG 1
16 | MOP_L1 | Messages opérateur ligne 1 | MODBUS | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
17 | MOP_L2 | Message opérateur ligne 2 | MODBUS | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
18 | MOP_L3 | Message opérateur ligne 3 | MODBUS | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
19 | Source1 | Pression de la source 1 (barg) | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 4 | Common | Measure | PT 1.1
20 | PT10 | Pression air comprimé (barg) | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 5 | Common | Measure | PT 1.0
21 | PT2-1 | Pression en amont du compresseur (barg) | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 6 | Compression | Measure | PT 2.1
22 | PT2-2 | Pression en aval du compresseur (barg) | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 7 | Compression | Measure | PT 2.2
23 | PT3-1 | Pression stockage interne 1 (barg) | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 8 | Common | Measure | PT 3.1
24 | PT3-2 | Pression stockage interne 2 (barg) | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 9 | Common | Measure | PT 3.2
25 | PT4 | Pression du réservoir du client (barg) | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 10 | Distribution | Measure | PT 4
26 | SP_PR | Recopie de la consigne du détendeur pneumatique (en barg)¶ | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 11 | Distribution | Measure | PCV 4
27 | TT-Ext | Température ambiante (°C) | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 12 | Common | Measure | TT 10
28 | secondes |  | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
29 | Source2 | PT1-2 pression de la source externe n°2 (en barg) | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 13 | Common | Measure | PT 1.2
30 | DEBIT_INST | Débit instantané (g/s) | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 14 | Distribution | Measure | FT4
31 | MASSE_CUMULEE | Totalisateur en (Kg) | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 15 | Distribution | DATA | FT4
32 | MASSE_RECHARGE | Masse par recharge (en Kg) | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 16 | Distribution | DATA | FT4
33 | VIEWON_DEF | pour afficher l\'état de la station sur viewon | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
34 | VIEWON_PV_PR | permet de convertir des volt en barg dans viewon | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
35 | VIEWON_SENDMAIL |  | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
36 | VIEWON_SP_PR | permet de convertir des Vdc en barg dans viewon | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
39 | P1-finale |  | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 17 | Distribution | DATA | NA
40 | DEF_MOT2 | DEFAUTS LIES A LA COMPRESSION | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 18 | Compression | Defaut | NA
41 | DEF_FEU | DEFAUT FLAMMES DETECTEES | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 19 | Common | Defaut | NA
42 | DEF_DFLAM | ALERTE DYSFONCTIONNEMENT DETECTEUR FLAMMES | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 20 | Common | Defaut | NA
43 | DEF_DGAZ | ALERTE DYSFONCTIONNEMENT DETECTEUR GAZ | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 21 | Common | Alarme | DG 1
44 | DEF_GAZ25 | DEFAUT NIVEAU GAZ 25% LIE - ARRET D\'URGENCE | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 22 | Common | Defaut | DG 1
45 | DEF_PT11 | DEFAUT CAPTEUR PT1.1 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 23 | Common | Defaut | PT 1.1
46 | DEF_PT12 | DEFAUT CAPTEUR PT1.2 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 24 | Common | Defaut | PT 1.2
47 | DEF_PT13 | DEFAUT CAPTEUR PT1.3 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 25 | Common | Defaut
48 | DEF_PT31 | DEFAUT CAPTEUR PT3.1 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 26 | Common | Defaut | PT 3.1
49 | DEF_PT32 | DEFAUT CAPTEUR PT3.2 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 27 | Common | Defaut | PT 3.2
50 | DEF_PT10 | DEFAUT CAPTEUR PT10 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 28 | Common | Defaut | PT 1.0
51 | DEF_AIR_COMP | DEFAUT AIR COMPRIME | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 29 | Common | Defaut | C 10
52 | DEF_TEMP_EXT | DEFAUT TEMPERATURE AMBIANTE | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 30 | Common | Defaut | TT 10
53 | DEF_PT21 | DEFAUT CAPTEUR PT2.1 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 31 | Compression | Defaut | PT 2.1
54 | DEF_PT22 | DEFAUT CAPTEUR PT2.2 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 32 | Compression | Defaut | PT 2.2
55 | DEF_MEMB_C21 | DEFAUT MEMBRANE COMPRESSEUR C2.1 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 33 | Compression | Defaut
56 | DEF_MEMB_C22 | DEFAUT MEMBRANE COMPRESSEUR C2.2 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 34 | Compression | Defaut
57 | DEF_OIL_C21 | DEFAUT PRESSION HUILE COMPRESSEUR C2.1 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 35 | Compression | Defaut
58 | DEF_OIL_C22 | DEFAUT PRESSION HUILE COMPRESSEUR C2.2 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 36 | Compression | Defaut
59 | DEF_CHILLER | DEFAUT CHILLER | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 37 | Compression | Defaut | R 2.1
60 | DEF_PT31HAUT | DEFAUT PRESSION HAUTE STOCKAGE 1 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 38 | Common | Defaut | PT 3.1
61 | DEF_PT32HAUT | DEFAUT PRESSION HAUTE STOCKAGE 2 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 39 | Common | Defaut | PT 3.2
62 | DEF_PSHH2HAUT | DEFAUT PRESSION SECURITE HAUTE PSHH2 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 40 | Common | Defaut
63 | DEF_FLEX_H | DEFAUT PRESSION FLEXIBLE ELEVEE | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 41 | Distribution | Defaut | NA
64 | DEF_PT4 | DEFAUT CAPTEUR PT4 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 42 | Distribution | Defaut | PT 4
65 | DEF_20G_S | DEFAUT DEBIT HAUT | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 43 | Distribution | Defaut | FT4
66 | DEF_PSHH4HAUT | DEFAUT PRESSION SECURITE HAUTE PSHH4 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 44 | Distribution | Defaut
67 | DEF_S2_KO | ALERTE ALIMENTATION CADRE SOURCE 2 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 45 | Common | Alarme
68 | DEF_S3_KO | ALERTE ALIMENTATION CADRE SOURCE 3 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 46 | Common | Alarme
69 | DEF_GAZ10 | ALERTE NIVEAU GAZ 10% LIE | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 47 | Common | Alarme | DG 1
70 | DEF_T_C1 | ALERTE TEMPERATURE COMPRESSEUR C1 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 48 | Compression | Alarme
71 | DEF_T_C2 | ALERTE TEMPERATURE COMPRESSEUR C2 | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 49 | Compression | Alarme
72 | DEF_PT10H | ALERTE PRESSION SOURCE(S) ELEVEE(S) | MEM | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 50 | Common | Alarme
73 | DEF_MOT1 | DEFAUTS LIES A LA DISTRIBUTION | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 51 | Distribution | Defaut | NA
74 | Cons-PCV4 | consigne du pcv4 en barg | MODBUS | YES | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 52 | Distribution | DATA | PCV 4
75 | Test_sms_THT |  | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
76 | Test_sms_THT_Grp |  | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
77 | Seuil_Anticipation | Seuil ajustable en fonction de la consommation de la station | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
78 | Seuil_Source1_ok |  | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
79 | Seuil_Source2_ok |  | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
80 | Flag_Def_S1_KO |  | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
81 | Flag_Def_S2_KO |  | MEM | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
82 | Seuil_PT1_KO |  | MODBUS | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA
85 | ManC10 |  | MODBUS | NO | 1M80r-50kEP5vWWhKSJlog7BrHl7T24glcPR19DwOJ-I | 99 | NA | DATA | NA